3-1  저외선열상장비(Thermovision)

3-2  링타입 프로텍터(Ring Type Protector)

3-3  릴와인더 부착형 엔진풀러

(Engine Puller With Reel Winders)

3-4  실린더 작업가대(Cylinder Guide)

3-1 적외선열상장비(Thermovision)

3. 장비 및 공구

Ⅱ. 송전실무분야

송전선로의 송전용량을 확보하기 위하여는 전선접속개소가 완전하여야 하며, 원활한 전력 수송을 위하여는 전선접속개소의 과열여부 측정이 매우 중요하다. 적외선열상장비는 송변전설비 접속개소의 과열여부를 확인하기 위하여 적외선으로 열상을 촬영하고 온도를 측정하는 장비이다. 휴대용과 헬기장착용이 있으며 화상을 녹화하고 프로그램을 이용하여 분석할 수 있다.

3-2 링타입 프로텍터

(Ring Type Protector)

링타입 프로텍터는 블록통과시 일정한 곡율을 형성할 수 있도록 기존 프로텍터의 고무관 대신 그림과 같이 5개 정도의 링PIECE로 구성된 것으로 블록 통과를 스무스하게 할수 있고 프로텍터내의 전선보호성능이 우수하며, 인류크램프용과 죠인스리브용의 2종류가 있다.

PREFAB 가선 또는 SEMI-PREFAB 가선은 연선장에서 인류크램프를 압축하여 연선하므로 특수하게 제작된 블록통과형 인류크램프가 필요하고 블록통과시 인류크램프를 보호하기 위해 링타입 프로텍터가 개발되었다.

인류크램프용 링타입 프로텍터

스리브용 링타입 프로텍터

3-3 릴와인더 부착형 엔진풀러

(Engine Puller with Reel Winders)

본 장비는 기존 일반 엔진풀러의 성능과 기능을 개선한 것으로 장비 후면에 부착된 릴와인더에 와이어 로프를 권취하여 릴 드럼에 보관할 수 있어 연선시 와이어 로프 권취와 이동이 용이하도록 함으로써 엔진장의 인력을 크게 줄일 수 있다. 최대 권취능력은 15톤이며 2개의 capstan을 동시에 이용시는 각각 7.5톤을 권취할 수 있다. 또한 유압식으로 정역회전이 가능하고 무단으로 속도제어가 용이하며, 이중 유압브레이크를 채택하여 작업안전성이 높다

3-4 실린더 작업가대(Cylinder Guide)

본 장비는 압축작업시 압축부분에서 일어날 수 있는 굽힘 등의 현상이 발생되지 않도록 그림과 같이 실린더를 일정하게 이동시킬 수 있는 것으로서 현재 국내에는 200톤 실린더용으로만 개발되어 있다.