<허용전류 계산방법>

단상 2선식인 경우 : e = 35.6*L*1/1000*A

3상 3선식의 경우 : e = 30.8*L*1/1000*A

3상4선식, 단상3선식의 경우 : e = 17.8*L*1/1000*A

(e:전압강하, L:전산길이, I:선길이, A:전선굵기)

HIV 전선의 허용전류[A]

CV 전선의 허용전류[A]

FR-8 전선의 허용전류[A]

전선의 허용전류는 전기를 안전하게 사용하는데 있어서 매우 중요한 사항입니다.

이것은 KS C IEC 60364-5-52의 523 및 부속서 " 허용전류"의 내용과 같이 매우 많은 조건들이 있으며 본문의 해석에 따라 여러사황(사용기기,온도,포설방식등)이 나타날 수 있고 현장 마다의 많은 상황이 엔지니어의 판단에 의하도록 되어 있습니다.

허용전류를 계산 한 후 전선의 종류에 따른 선정을 하시면 됩니다.